|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель ___________ /В.А. Миленина/ «03» апреля 2024г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области _____________________ /Ф.И. Салихов/ «03» апреля 2024г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОЛМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2024-2034 гг.

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | 15 |
| I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21 |
| 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21 |
| 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны | 21 |
| 1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 23 |
| 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 26 |
| 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 35 |
| 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 36 |
| 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 37 |
| 2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 37 |
| 2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения | 41 |
| 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 44 |
| 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 44 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 46 |
| 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 47 |
| 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 48 |
| 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 51 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения | 56 |

| 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки | 56 |
| --- | --- |
| 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 59 |
| 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 59 |
| 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 62 |
| 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 62 |
| 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 64 |
| 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 65 |
| 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 66 |
| 3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации | 67 |
| 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 68 |
| 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 68 |
| 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 69 |
| 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 70 |
| 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 72 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 74 |
| 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование | 75 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 77 |
| 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 77 |
| 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 77 |
| 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 78 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 79 |
| 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 80 |
| 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 83 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 85 |
| II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 86 |
| 9 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 86 |
| 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 86 |
| 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 86 |
| 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 86 |
| 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 87 |
| 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 87 |
| 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 87 |
| 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 87 |
| 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 88 |
| 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения | 88 |
| 9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 88 |
| 10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 89 |
| 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 89 |
| 10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 89 |
| 10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 89 |
| 10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 90 |
| 10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования | 90 |
| 11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД | 91 |
| 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 91 |
| 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 91 |
| 11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении | 91 |
| 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 91 |
| 11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 91 |
| 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 92 |
| 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 92 |
| 12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 92 |
| 12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 92 |
| 12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 92 |
| 12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения | 92 |
| 12.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения | 93 |
| 12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений | 93 |
| 12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 93 |
| 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 94 |
| 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 94 |
| 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 94 |
| 14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 95 |
| 15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 96 |
| 16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 97 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», одними из основных направлений государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года являются: рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде, а также предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

Долговременной стратегической целью развития водохозяйственного комплекса является переход к устойчивому развитию, предусматривающему сбалансированное решение социально-экономических задач, основной из которых является обеспечение населения чистой водой, и сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. При этом водным законодательством устанавливается приоритет охраны водных объектов перед их использованием, которое не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных источниках является основной причиной высокой заболеваемости населения Российской Федерации кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество питьевых вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Настоящая схема актуализирована в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения:

– бесперебойное водоснабжение водой питьевого качества;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– обеспечение доступности систем централизованного водоснабжения и водоотведения для абонентов;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами;

– предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

– привлечение инвестиций в сектор.

Основными нормативными документами, регламентирующими вопросы в сферах централизованного водоснабжения и водоотведения, являются:

– Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

– МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В качестве подосновы для схем прокладки сетей водоснабжения и водоотведения использованы данные открытого некоммерческого картографического интернет-проекта openstreetmap.org.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

# КОЛМАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
УБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Физико-географическая характеристика

## Природные условия

Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области относится к категории сельских поселений (далее термины сельсовет, поселение, муниципальное образование употребляются в качестве синонимов). Площадь территории поселения составляет 228,25 кв.км. Оно расположено на территории Барабинской низменности, занимает центральную зону Убинского района, примыкает к его главной планировочной оси – участку Транссибирской железнодорожной магистрали. Сельсовет граничит со следующими муниципальными образованиями:

– с восточной стороны – с территорией Владимировского сельсовета;

– с южной стороны – с территорией Борисоглебского сельсовета;

– с западной стороны – с территориями Невского и Кожурлинского сельсоветов;

–  с северной стороны – с территориями Орловского сельсовета и муниципальными образованиями Куйбышевского района НСО.

В пространственном отношении территория сельсовета, как и всего Убинского района тяготеет к Куйбышевско-Барабинской планировочной зоне Новосибирской области. Центры данной зоны – города Барабинск и Куйбышев расположены на удалении порядка 75 км от с. Новоселово. С другой стороны, в восточном направлении территория сельсовета испытывает экономико-географическое влияние со стороны областного центра, расположенного на удалении порядка 260 км, а также районного центра с. Убинское. Положение между центрами социально-экономического притяжения оказывает существенное влияние на миграционный отток и общее снижение численности населения муниципального образования.

Согласно устава Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области на территории сельсовета расположены три сельских населенных пункта: село Новоселово, поселок Клубничный, село Колмаково. Граница Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Село Новоселово является административным центром сельсовета. Населенный пункт удален на расстоянии 31 км от районного центра с. Убинское, на 8,5 км от ближайшей железнодорожной станции Клубничная, а также на 260 км от г. Новосибирска. Численность населения на исходный период (по состоянию на 01.01.2024г.) составила 248 чел.

Поселок Клубничный – второй по численности жителей населенный пункт сельсовета, составившей на исходный период 106 чел. Поселок удален на расстоянии 8,5 км от административного центра Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на 1,5 км от ближайшей железнодорожной станции Клубничная, на 25,5 км от районного центра и на 255 км от г. Новосибирска. Поселок расположен в выгодном геоэкономическом положении – в створе главного инженерно-транспортного коридора западной части Новосибирской области, включающего Транссибирскую железнодорожную магистраль, федеральную автомобильную трассу М-51 «Байкал», высоковольтные линии электропередач, магистральные газо- и нефтепроводы.

Село Колмаково – наименьший по численности жителей населенный пункт сельсовета, составившей на исходный период 96 чел. Село удалено на 4 км от административного центра Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на 14 км от ближайшей железнодорожной станции Клубничная, на 36 км от районного центра и на 265 км от г. Новосибирска.

Климат

Климат территории резко континентальный. Абсолютная минимальная температура за год достигает -48оС, максимальная +39оС. Среднемесячная температура июля +18,5оС, января -19,9оС. Продолжительность отопительного периода составляет 230 суток.

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,3 оС.

Среднегодовое количество осадков составляет 411-421 мм – территория умеренно увлажненная. До 75% годовой нормы осадков выпадает в период с апреля по октябрь.

Зимой преобладают ветра юго-западного направления. Летом – ветра западного, северо-западного, северного и северо-восточного направлений.

Высота снежного покрова на открытой местности в среднем составляет 35 см, максимальные значения за зиму – 55 см, минимальные – 12 см. Снежный покров устанавливается на период, составляющий в среднем 165 дней.

На территории района фиксируются следующие экстремальные природные явления1:

– число случаев с очень сильным ветром (скорость ветра, включая порывы, 25 м/с и более): зимой 2, всего в году 2;

– число случаев с сильной продолжительной жарой (максимальная температура воздуха +35 0С и выше в течение 3 суток и более): весной 1, всего в году 1;

– число дней с заморозками (понижение температуры воздуха или поверхности почвы ниже 0 0С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в период активной вегетации сельскохозяйственных культур (после устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 10 0С весной и до перехода её через 10 0С осенью): весной 31, летом – 11, осенью – 13, зимой – 55;

– число случаев с почвенной засухой (снижение запасов почвенной влаги в пахотном слое (0-20 см) до 10 мм и менее в период активной вегетации сельскохозяйственных культур в течение 30 дней и более): отсутствуют;

– число случаев с переувлажнением почвы (содержание влаги в слое почвы 0-20 см превышает значение капиллярной влагоёмкости почвы в течение 20 суток подряд и более): летом – 1, всего в году – 1.

Гидрография

Характеризуемая территория занимает северо-восточную часть Иртышского артезианского бассейна, входящего в свою очередь в крупный Западно-Сибирский артезианский бассейн. В вертикальном разрезе, исходя из общепринятой схемы гидрогеологического районирования территории Западной Сибири, выделяется несколько характерных в гидрогеологическом отношении комплексов:

– первый гидрогеологический комплекс: включает песчано-алевритовые и глинистые отложения олигоцен-четвертичного возраста. Практически, это единая водонасыщенная толща, водоносные горизонты внутри которой (каргатский, бещеульский, атлымский и др.) в гидравлическом отношении тесно взаимосвязаны;

– второй гидрогеологический комплекс охватывает породы, представленные верхнемеловыми аргилитоподобными морскими глинами кузнецовской свиты, глинами славгородской, ганькинской свит, а также глинами морского палеогена (тавдинская, люлинворская свиты). В гидрогеологическом отношении этот комплекс может рассматриваться как региональный водоупор мощностью 200-300 м, делящий весь разрез артезианского бассейна на два различных по своим гидрогеологическим особенностям гидрогеологических этажа. Между морскими глинами славгородской, ганькинской свит и водоупорными глинами кузнецовской свиты, залегают прибрежно-морские песчаные отложения ипатовской свиты, которые являются коллектором подземных вод, имеющего определённые перспективы использования в населённых пунктах Убинском района.

– третий гидрогеологический комплекс сложен осадками апт-альб-сеноманского возраста (покурская свита). Он отличается от выше- и нижерасположенных комплексов заметным преобладанием песчаных отложений, выдержанными и мощными водоносными горизонтами с высокими напорами вод и их значительными дебитами. Значительная глубина залегания ограничивает возможности его использования для водоснабжения.

Основным коллектором подземных вод, имеющего прикладную значимость для решения задач хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и сельскохозяйственных объектов в населённых пунктах 
с. Колмаково, с. Новоселово, п. Клубничный, является водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg). Он характеризуется приемлемой водообильностью, хорошей защищённостью от поверхностного загрязнения и относительно удовлетворительным потребительским качеством подземных вод.

Следует отметить, что качество заключённых в нём подземных вод в своей основной массе не соответствует санитарным нормам по содержанию железа, общей жёсткости, реже концентрациям Mg и Na. Перед подачей в распределительные сети требуется водоподготовка, которая в связи с технической сложностью строительства и эксплуатации, а также своей дороговизной, как правило на территории характеризуемого сельсовета отсутствует.

Водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg)

Пользуется повсеместным распространением при глубине залегания кровли водоносного горизонта на отметках 41,3-42,0 м, подошвы 52,0-56,3 м ниже дневной поверхности (таблица 2.2). В литологическом отношении водоносный горизонт представлен преимущественно мелкозернистыми песками мощностью 10,5,0-14,5м. Практически повсеместно водоносный горизонт перекрывается водоупорными породами (тяжёлые глины и суглинки) убинской свиты (lQEII ub) мощностью 20-30м. Подстилается горизонт на всей площади своего распространения водоупорными неогеновыми глинами таволжанской свиты (N1 tv).

Воды напорные. Пьезометрический уровень их устанавливается на глубинах 3-5 м ниже поверхности земли. Вектор направления естественного потока подземных вод с гидравлическим градиентом, равным 0,0001-0,0005 1/м, направлен в северо-западном направлении. Средние (преобладающие) значения дебитов скважин составляют 2,0-3,5 л/с (7,2-12,6 м3/час) при понижениях уровней воды 6,7-11,0м. Удельные дебиты скважин оцениваются численными значениями в 0,18-0,40 л/с (0,65-1,4 м3/час). Водопроводимость песков варьирует в широком диапазоне значений, но чаще всего близка к 70-80 м2/сут. Коэффициент пьезопроводности в среднем составляет 1*105 м2/сут. Величина водоотдачи равна 0,2 д.е.

По своему химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные, с величиной сухого остатка 0,6-1,0 г/дм3.

По результатам микрохимических анализов, содержание токсических элементов не выходит за границы, регламентированные СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенного содержания железа и мутности. Общая жёсткость в ряде случаев выходит за пределы, регламентированные СанПиН 2.1.4.1074-01. В отдельных случаях отмечаются повышенные (по отношению к ПДК) содержания магния – более 50 мг/дм3 и натрия – более 200 мг/дм3.

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

Современная система водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Водоснабжение осуществляется от:

  - централизованных	систем,	включающих водозаборные узлы, станцию водоподготовки, насосную станцию, резервуары чистой воды и водопроводные сети;

  - децентрализованных источников – из открытых источников, одиночных скважин мелкого заложения,  водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Задачами систем водоснабжения являются:

– добыча воды;

– при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

– хранение воды в специальных резервуарах;

– подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает МУП «Новоселовское ЖКХ».

Услуги предоставляются следующим потребителям:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области в настоящее время являются подземные воды, поднимаемые скважными насосами. На территории сельского поселения существует централизованная система водоснабжения, представленная подземными скважинами, сетями водоснабжения.

Водозаборные сооружения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области состоят из 4-х скважин.

с. Новоселово

Водоснабжение поселка осуществляется от двух водозаборных скважин №13518, 1975 года бурения и №102-94, 1994 года бурения, обе глубиной 59 м. Забор воды осуществляется из водоносного горизонта отложений каргатской (aQEI kg) свиты, залегающего в интервале глубин 41-59 м.

Имеется зона санитарной охраны первого пояса. Скважина №102-94 работает в среднем 5 часов в сутки, обеспечивая среднесуточный отбор воды на уровне 30 м3, скважина №13518 – 3 часа в сутки с водоотбором 18 м3.

с. Колмаково

В системе водоснабжения села задействована одна скважина №12151, пробуренная в 1972 году глубиной 52м. Каптаж воды осуществляется из водоносного горизонта нижне-эоплейстоценовых отложений каргатской свиты (aQEI kg), залегающего в интервале глубин 40-52 метров.

Имеется зона санитарной охраны первого пояса. Скважина работает в среднем 1,5 часа в сутки, обеспечивая среднесуточный отбор воды на уровне 9м3.

п. Клубничный

Водоснабжение осуществляется от скважины №14067, глубиной 55 м, 1976 года бурения. Коллектором подземных вод является водоносный горизонт отложений каргатской свиты (aQEI kg), залегающий в интервале 42-53 м.

1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных

централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На данный момент в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области имеются территории, не имеющих централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение населения, не подключенного к централизованной системе водоснабжения, осуществляется от частных колодцев.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень

централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области существует три централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и организаций – централизованная система водоснабжения с. Новоселово, централизованная система водоснабжения 
с. Колмаково и централизованная система водоснабжения п. Клубничный.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологические зоны водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области – технологическая зона МУП «Новоселовское ЖКХ».

Таблица 1 – Перечень эксплуатационных зон Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области

| Наименование муниципального образования | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Расстояние до административного центра муниципального образования, км. | Система водоснабжения (централизованная / нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Технологическая зона | Эксплуатационная зона (организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского р-на Новосибирской области | с. Новоселово | - | централизованная | подземный источник – арт. скважины | холодное хозяйственно-противопожарное водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
|  |  |  | нецентрализованная | частные скважины/привозная вода | хозяйственно-питьевое водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
| Колмаковский сельсовет Убинского р-на Новосибирской области | с. Колмаково | - | централизованная | подземный источник – арт. скважины | холодное хозяйственно-противопожарное водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
|  |  |  | нецентрализованная | частные скважины/привозная вода | хозяйственно-питьевое водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
| Колмаковский сельсовет Убинского р-на Новосибирской области | п. Клубничный | - | централизованная | подземный источник – арт. скважины | холодное хозяйственно-противопожарное водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |
|  |  |  | нецентрализованная | частные скважины/привозная вода | хозяйственно-питьевое водоснабжение | МУП «Новоселовское ЖКХ» |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения проводится для определения:

– Технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

– Технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

– Экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

– Сопоставления целевых показателей деятельности регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, утвержденных такой организации целевых показателей деятельности уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определенном в правилах формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Правила формирования и расчета целевых показателей) с целевыми показателями деятельности регулируемых организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение и использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Зоны санитарной охраны водоисточника

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений должны быть организованы в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, здание водозабора и насосной станции первого подъема.

Назначение первого пояса – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В соответствии с п. 2.3.1.1 СанПиН 2.1.4.110-02 границы первого пояса ЗСО устанавливаются равными:

– вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

– вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

– по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

– в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В соответствии с п. 2.3.2.2 СанПиН 2.1.4.110-02 граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3 суток. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

В соответствии с п. 2.3.2.2 и 2.3.2.4 СанПиН 2.1.4.110-02 граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора, а боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО в данном случае устанавливаются в соответствии с п. 2.3.3.1 СанПиН 2.1.4.110-02: его границы на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы проходят по линии водоразделов в пределах 3-5 километров.

Существенно, что указанные размеры первого пояса являются минимальными и корректируются в каждом конкретном случае с учетом влияния местных неблагоприятных факторов.

Кроме соответствия размеров поясов ЗСО СанПиН 2.1.4.110-02 требует обеспечение ограничений использования земельных участков в границах поясов ЗСО. Перечень ограничений приводится СанПиН 2.1.4.110-02 для каждого пояса.

Таким образом, решение об установлении ЗСО принимаются при выполнении одновременно двух условий: 1) о соответствии границ зон ЗСО нормативным требованиям, 2) соответствии ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам.

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области разработан Проект зон санитарной охраны водозабора.

Обследование сетей и сооружений (ВЗС, РЧВ), расположенных на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, не проводилось.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области организована централизованная система водоснабжения во всех населенных пунктах.

Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области осуществляется от водозабора, в состав которого входит четыре артезианских скважин, расположенных на территории поселений.

Информация о водозаборных сооружениях, расположенных на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области представлена ниже (таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, фактический водоотбор из скважины (м3 /час.) | Глубина м. | Наличие ЗCО 1 пояса (м.) | Характеристика насоса, Производительность м3/час | Характеристики водонапорной башни/объем м3 | Характеристики воды по ГОСТ | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новоселово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Луговая, №1а | Скважина №13518 | 1975 | 18 | 59 | нет | ЭЦВ | металлические резервуары | соответствует ГОСТ Р51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 | Администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| 2 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Молодежная, №6 | Скважина №102-94 | 1994 | 9 | 59 | нет | ЭЦВ | металлические резервуары | соответствует ГОСТ Р51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 | Администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| с. Колмаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новосибирская область, Убинский район, с. Колмаково, ул. Центральная, №25а | Скважина №12151 | 1975 | 4,5 | 52 | нет | ЭЦВ | металлические резервуары | соответствует ГОСТ Р51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 | Администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| п. Клубничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Новосибирская область, Убинский район, п. Клубничный, ул. Центральная, №17а | Скважина №14067 | 1976 | 6 | 55 | нет | ЭЦВ | металлические резервуары | соответствует ГОСТ Р51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 | Администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области обеззараживание воды производится через фильтр обезжелезивания, типа «Водопад».

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Вода из скважин через насос с частотным преобразователем поступает в фильтр обезжелезивания типа «Водопад», затем в водопроводную сеть.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика существующих насосных станций

| № | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Подача, м³/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, да (тип, марка)/ нет | Режим работы, ч/год | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет | Расход эл. энергии кВтч за 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные насосные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Луговая, №1а, Скважина №13518 | ЭЦВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Молодежная, №6, Скважина №102-94 | ЭЦВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Новосибирская область, Убинский район, с. Колмаково, ул. Центральная, №25а, Скважина №12151 | ЭЦВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Новосибирская область, Убинский район, п. Клубничный, ул. Центральная, №17а, Скважина №14067 | ЭЦВ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техническое состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Луговая, №1а, Скважина №13518 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Молодежная, №6, Скважина №102-94 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Новосибирская область, Убинский район, с. Колмаково, ул. Центральная, №25а, Скважина №12151 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Новосибирская область, Убинский район, п. Клубничный, ул. Центральная, №17а, Скважина №14067 | - | - | - | - | - | - |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Распределение водных потоков производится от магистральных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.

Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжение напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 6,47 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование | Адрес | Протяженность, м | Материал труб | Диаметр, м | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Участок водопроводной сети | - | 6470,0 | - | - | - | - |
| ВСЕГО |  | 6470,0 |  |  |  |  |

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения сельского поселения.

Асбестоцементные и металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом (более 79%), вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет.

Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Гарантом бесперебойности водоснабжения является:

– снижение до минимума удельной аварийности на сетях и объектах водоснабжения.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Пожарные гидранты

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеются устройства на водопроводной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара (пожарные гидранты).

Таблица 6 – Перечень пожарных гидрантов

| № п/п | Место расположения гидранта |
| --- | --- |
| 1 | - |

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой водой являются:

1. Износ сетей водоснабжения в связи с превышением нормативного срока эксплуатации.

2. Насосное оборудование имеют большой износ и требуют реконструкции.

3. Значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области отсутствует.

Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений

по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СП 22.13330.2016) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h = k × √M

где, М – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k – коэффициент, принимаемый равным, м:

– для суглинков и глин – 1,84;

– для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,27;

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,43;

– для крупнообломочных грунтов – 2,76.

В таблице 7 приведены среднемесячные температуры для Убинского района.

Таблица 7

| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -18 | -16 | -8 | 2 | 11 | 17 | 19 | 17 | 10 | 2 | -9 | -16 |

Таким образом, нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области, составляет:

– для суглинков и глин – 1,88;

– для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,29;

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,45;

– для крупнообломочных грунтов – 2,78.

Ввиду присутствия на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области различных по составу почв, существующее промерзание грунта носит неравномерный характер.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области – не выявлено.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Сети водоснабжения сельского поселения эксплуатируются МУП «Новоселовское ЖКХ».

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала ресурсоснабжающих организаций была разработана настоящая схема водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области до 2034 года.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, и являются:

– реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

– строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

– привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений;

– повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

– обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

– улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

– улучшение экологической обстановки;

– повышение надежности водоснабжения;

– экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды:

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

– постоянный контроль качества воды, поднимаемой из подземных источников;

– применение современных и эффективных методов очистки воды;

– своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);

– установление и соблюдение поясов ЗСО у сооружений и сетей;

– при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать

трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

– замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

– при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели качества обслуживания абонентов:

– строительство сетей централизованного водоснабжения;

– увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

– сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:

– установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

– установка частотного регулирования на насосное оборудование;

– замена изношенных и аварийных участков водопровода;

– использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

– обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

– прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

– бесперебойное снабжение Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

– повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

– обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

В таблице 8 отражены базовые показатели системы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таблица 8 – Базовые показатели системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы |  | Фактический показатель (2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км |  | 6,47 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % |  | 100 |
|  | 3. Износ сетей, % |  | 90 |
| 3. Показатели качества обслуживания | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему реализации воды), % | население | 80 |
|  |  | промышленные объекты | 100 |
| 4. Иные показатели | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 |  | 1,1 |

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Развитие системы водоснабжения предусматривается с учетом Генерального плана муниципального образования.

В основу планировочного решения Генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

с. Новоселово

Жилищный фонд села на расчетный срок должен обновиться на 55% и составить 12,60 тыс. кв.м, в том числе 6,97 тыс. кв.м нового строительства. Расчетная убыль при этом должна достичь 2,63 тыс. кв.м.

Предусматривается размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками размером порядка 0,2-0,3 га. Необходимый прирост новых жилых зон при этом оценивается в размере порядка 1,5 га. Остальная застройка может выполняться на существующих участках домовладельцев. При этом генпланом предусматривается увеличение зон жилой застройки на 30% до 66,30 га, что позволит обеспечить резерв зон жилищного строительства на перспективу.

с. Колмаково

Жилищный фонд поселка планируется обновить на 37%. Общий объем на расчетный срок составит 2,55 тыс. кв.м, в том числе нового строительства – 0,94 тыс. кв.м. Расчетная убыль при этом может достичь 0,66 тыс. кв.м.

Предусматривается размещение индивидуальных домов с приусадебными участками размером порядка 0,2-0,3 га. Расчетное количество домохозяйств не увеличится, а значит, новая застройка может выполняться на существующих участках. При этом площадь зон застройки индивидуальными жилыми домами увеличивается на 64% до 35,99 га, что позволит обеспечить резерв зон жилищного строительства на перспективу, а также возможность размещения вахтового поселка газовиков.

п. Клубничный

Жилищный фонд поселка планируется обновить на 57%. Общий объем на расчетный срок составит 2,85 тыс. кв.м, в том числе нового строительства – 1,62 тыс. кв.м. Расчетная убыль при этом может достичь 0,57 тыс. кв.м.

Предусматривается размещение индивидуальных домов с приусадебными участками размером порядка 0,2-0,3 га. Расчетное количество домохозяйств не увеличится, следовательно, новая застройка может выполняться на существующих участках. При этом предусматривается резерв жилых зон для возможности перспективного жилищного строительства за расчетным сроком.

Перечисленные параметры застройки позволят добиться ликвидации изношенного и ветхого жилого фонда на территории сельсовета. Это создаст условия для обеспечения населения жильем комфортного размера, удовлетворяющего современным и перспективным потребностям.

Прогноз численности населения

Для оценки прогнозной численности населения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области рассматривалось два сценария – сценарий инерционного развития и сценарий интенсивного развития. В первом сценарии сохраняются сложившиеся тенденции демографического, экономического и социального развития, а также направления миграционного движения населения. В этом сценарии численность населения муниципального образования Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области будет продолжать сокращаться как за счет естественного изменения численности населения, так и за счет механического оттока. В сценарии интенсивного развития, предусматривающего активизацию развития экономики, социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, численность также сократится, но очень незначительно.

Таблица 9 – Численность населения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | 2027г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области, всего | человек | 248 | 570 | 600 |
| п. Новоселово | человек | 193 | 415 | 420 |
| п. Колмаковский | человек | 31 | 70 | 85 |
| п. Клубничный | человек | 24 | 65 | 95 |

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2034 года.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг населением.

Учет подъема, отпуска и реализации питьевой воды в Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, ведется в целом по сельскому поселению.

Сводные данные по потреблению холодной воды на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2023 гг. (в тыс. м3)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новоселово |  |  |  |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | н/д |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | н/д |
| 4 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | н/д |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | н/д |
| 6 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 7 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 8 | Технической воды | тыс. куб. м. | н/д |
| с. Колмаковский |  |  |  |
| 9 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 10 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | н/д |
| 11 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | н/д |
| 12 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | н/д |
| 13 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | н/д |
| 14 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 15 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | н/д |
| п. Клубничный |  |  |  |
| 16 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 17 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | н/д |
| 18 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | н/д |
| 19 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | н/д |
| 20 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | н/д |
| 21 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 22 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 23 | Технической воды | тыс. куб. м. | н/д |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |
| 24 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 11,7019 |
| 25 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,5382 |
| 26 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 11,1637 |
| 27 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 1,442 |
| 28 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 9,7217 |
| 29 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0 |
| 30 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 9,7217 |
| 31 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов;

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Неучтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды;

– потери из водопроводных сетей;

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

– Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

– Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Учет подъема, отпуска и реализации питьевой воды в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области, ведется в целом по сельскому поселению.

Сводные данные об объеме полученной воды за 2023 г. по технологическим зонам представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Сводные данные об объеме полученной воды за 2023 г. по технологическим зонам

| № технологической зоны | Наименование технологической зоны | Годовой объем реализованной воды, тыс. м3 | Среднесуточный объем реализованной воды, м3/сут | Максимальный суточный объем реализованной воды, м3/сут | Доля от общего объема реализованной воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новоселово | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | с. Колмаково | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | п. Клубничный | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области | 9,7217 | 26,6 | 31,9 | 83 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Централизованное водоснабжение в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории сельского поселения расположены следующие группы абонентов:

– население;

– бюджетные потребители;

– прочие потребители.

Население является основным потребителем услуги водоснабжения. По данным на 2023 год на долю населения приходится 78,2% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 0,1%, на долю бюджетных организаций приходится 4,8%.

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2023 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 9,7217 |
| Население | тыс. м3/год | 9,1534 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 0,012 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,5563 |
| с Новоселово |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | н/д |
| Население | тыс. м3/год | н/д |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | н/д |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | н/д |
| с Колмаково |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | н/д |
| Население | тыс. м3/год | н/д |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | н/д |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | н/д |
| п Клубничный |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | н/д |
| Население | тыс. м3/год | н/д |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | н/д |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | н/д |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее водопотребление сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, учреждений и организаций, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

– многоквартирной жилой застройки – 180 л/чел. в сутки;

– индивидуальной жилой застройки – 120 л/чел. в сутки.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% соответственно суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте до 1 тыс. человек – 5 л/с;

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек – 10 л/с;

– при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше – 10 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в поселении – 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

В последние годы Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области уделяет большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи.

Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

Таблица 13 – Расчетные суточные расходы воды 2023 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей (Чел) | Среднесуточное водопотребление, М3/Сут | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Новоселово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 120 | 193 | 23,2 | 1,2 | 27,8 | 8,5 |
|  | Итого: |  |  | 23,2 |  | 27,8 | 8,5 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 2,3 |  | 2,8 | 0,85 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 15% |  | - | - | - | - |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 193 | 9,7 |  | 11,6 | 0,97 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 35,2 |  | 42,,2 | 10,32 |
| с. Колмаково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 120 | 31 | 3,7 | 1,2 | 4,5 | 1,4 |
|  | Итого: |  |  | 3,7 |  | 4,5 | 1,4 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 0,4 |  | 0,44 | 0,14 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 15% |  | - | - | - | - |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 31 | 1,6 |  | 1,9 | 0,2 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5,7 |  | 6,84 | 1,74 |
| п. Клубничный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 120 | 24 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 1,1 |
|  | Итого: |  |  | 2,9 |  | 3,5 | 1,1 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 0,3 |  | 0,4 | 0,11 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 15% |  | - | - | - | - |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 24 | 1,2 |  | 1,44 | 0,12 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 4,4 |  | 5,34 | 1,33 |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 120 | 248 | 29,8 | 1,2 | 35,7 | 10,9 |
|  | Итого: |  |  | 29,8 |  | 35,7 | 10,9 |
| 2 | Неучтенные расходы | 10% |  | 2,98 |  | 3,6 | 1,09 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 15% | - | - | - | - | - |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 248 | 12,4 |  | 14,9 | 1,24 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 45,18 |  | 54,2 | 13,23 |

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее – приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.
№ 416- ФЗ;

– «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644;

– «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

– воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

– воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

– воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

– абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

– транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ – по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ – расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём – в течение определённого периода – по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем – по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на повысительных насосных станций, у потребителей (общедомовые и индивидуальные).

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Обеспеченность организаций приборами учета составляет 0%.

По состоянию на 2023 год обеспеченность общедомовыми приборами учета всех потребителей составляет 7%.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

## Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно Приказа Департамента по тарифам Новосибирской области от 16 августа 2012г. № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области». (с изменениями на 23.10.2019 года).

Действующие нормативы представлены в таблицах 14 и 16

Таблица 14 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного и секционного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) | x | 2,879 | x |
| (п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В; в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г. № 336-В) |  |  |  |  |

- Таблица 15 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 |
| 3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 |
| 5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 |
| 6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 |
| 9 | Лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 |
| (п. 9 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013г. № 66-В) |  |  |  |
| 10 | Свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 |
| (п. 10 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013г. № 66-В) |  |  |  |

- Таблица 16 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению

при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань

| № п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 |
| 2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,130 |
| 3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,200 |
| 5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,900 |
| 6 | Полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,185 |
| 7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения

Анализ текущего состояния централизованных систем водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области выполнен согласно предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и согласно фактическому водозабору за 2023 год.

Таблица 17 – Анализ производственных мощностей по состоянию на 
2023 год

| Расположение | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2023 год, куб.м/сут | Резерв (дефицит) мощности, м3/сут | Резерв мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Луговая, №1а Скважина №13518 | 432 | - | - | - |
| Новосибирская область, Убинский район, с. Новоселово, ул. Молодежная, №6 Скважина №102-94 | 216 | - | - | - |
| Новосибирская область, Убинский район, с. Колмаково, ул. Центральная, №25а Скважина №12151 | 108 | - | - | - |
| Новосибирская область, Убинский район, п. Клубничный, ул. Центральная, №17а Скважина №14067 | 144 | - | - | - |
| Всего по муниципальному образования | 900 | 26,6 | 873,4 | 97 |

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

По данным Федеральной службы государственной статистики в настоящий момент на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области проживает 248 человека.

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области сохраняется и развивается текущая централизованная система водоснабжения. Для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд новой застройки предполагается наделение статусом гарантирующей организации, определенной в соответствии с законодательством РФ.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселение. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Баланс максимального суточного потребления воды на конец действия схемы водоснабжения – 2034 г. представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Баланс максимального суточного потребления воды в 2034г.

| Населенный пункт | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут |
| --- | --- |
| с. Новоселово | 60,5 |
| с. Колмаково | 12,2 |
| п. Клубничный | 13,7 |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области ВСЕГО: | 86,4 |

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в сельском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Таблица 19 – Перспективные водные балансы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено | м3/год | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11655,3 | 11581,3 | 11537,8 | 11484 | 11617,8 | 11776,3 | 12207,9 | 12178,9 |
| 2 | Расход на хоз. Нужды | м3/год | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 |
| 3 | Потери воды | м3/год | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1395,4 | 1321,4 | 1277,9 | 1202,5 | 1131,5 | 1018,4 | 967,5 | 938,5 | 891,5 |
| 4 | Реализовано | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |

Как видно из таблицы 19, при действующем сценарии развития, общий подъем полученной холодной воды к 2034 году увеличится за счет увеличения населения.

К 2034 году ожидается увеличение расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды, что объясняется увеличением численности населения с централизованным водоснабжением.

Техническое водоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляться не будет.

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области система ГВС представлена в основном электрическими водонагреватели.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление в 2023 году составило 9,7217 тыс. м3, среднесуточное потребление составило 26,6 м3, максимальное суточное потребление составило 31,9 м3.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам СП 31.13330.2021 (СНиП 2.04.02-84*) (таблица 1) и составит к 2034 году для:

– многоквартирных домов – 180 л/сут.;

– индивидуальной и блокированной застройки – 120 л/сут.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% и 15% соответственно суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/чел. в сутки.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 
(п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек –10 л/с;

– при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше –10 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Наружное противопожарное водоснабжения допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований СП 8.13130.2020, пп. 9.27 – 9.33 СниП 2.04.02-84*, расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с СП 10.13130.2020, 
п. 6.5. СниП 2.04.01-85*.

Таблица 20 – Расчётное водопотребление на 2034г.

| Населенный пункт | Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| с. Новоселово | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | 120 | 50,4 | 60,5 | 40,3 |
| с. Колмаково | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | 120 | 10,2 | 12,2 | 8,2 |
| п. Клубничный | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | 120 | 11,4 | 13,7 | 9,1 |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | 120 | 72 | 86,4 | 57,6 |

Динамика потребления воды на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области по годам представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Динамика потребления воды

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Годовое потребление | м3/год | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11655,3 | 11581,3 | 11537,8 | 11484 | 11617,8 | 11776,3 | 12207,9 | 12178,9 |
| 2 | Среднесуточное потребление | м3/сут | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 31,9 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,8 | 32,3 | 33,4 | 33,4 |
| 3 | Максимальное суточное потребление | м3/сут | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 38,2 | 38,7 | 40,1 | 40,04 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области существует три централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и организаций – централизованная система водоснабжения с. Новоселово, централизованная система водоснабжения 
с. Колмаково, централизованная система водоснабжения п. Клубничный.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологические зоны водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области – технологическая зона МУП «Новоселовское ЖКХ».

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с Генеральным планом сельского поселения, нормативам потребления горячей и холодной воды, на территории Новосибирской области.

Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области по группам потребителей представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9175 | 9379,8 | 9651,4 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление: | м3/сут | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,2 | 30,8 | 31,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9175 | 9379,8 | 9651,4 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2 | максимальное суточное потребление: | м3/сут | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.2 | максимальное суточное потребление: | м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого, в т.ч. | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |
| 4.1 | - холодная вода | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |
| 4.2 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В период действия схемы водоснабжения основным потребителем воды остается население.

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

– установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

– установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления.

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических потерях воды при ее транспортировке в системе водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2023 год составили 1,442 тыс. м3 или 12,3%.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 7,3%, за счет выполнения мероприятий по планомерной перекладке водопроводных сетей, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды. Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий.

Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено | м3/год | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11655,3 | 11581,3 | 11537,8 | 11484 | 11617,8 | 11776,3 | 12207,9 | 12178,9 |
| 2 | Расход на хоз.нужды | м3/год | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 |
| 3 | Потери воды | м3/год | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1395,4 | 1321,4 | 1277,9 | 1202,5 | 1131,5 | 1018,4 | 967,5 | 938,5 | 891,5 |
| 4 | Реализовано | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Потребление питьевой воды с учетом прогнозных показателей водоснабжения представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Перспективные водные балансы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено | м3/год | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11701,9 | 11655,3 | 11581,3 | 11537,8 | 11484 | 11617,8 | 11776,3 | 12207,9 | 12178,9 |
| 2 | Расход на хоз. Нужды | м3/год | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 | 538,2 |
| 3 | Подано воды в сеть | м3/год | 11163,7 | 11163,7 | 11163,7 | 11163,7 | 11163,7 | 11117,1 | 11043,1 | 10999,6 | 10945,8 | 11079,6 | 11238,1 | 11669,7 | 11640,7 |
| 4 | Потери воды | м3/год | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1395,4 | 1321,4 | 1277,9 | 1202,5 | 1131,5 | 1018,4 | 967,5 | 938,5 | 891,5 |
| 5 | Реализовано | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |
| 6 | Население | м3/год | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9153,4 | 9175 | 9379,8 | 9651,4 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 | 10133,9 |
| 7 | Бюджетные потребители | м3/год | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 |
| 8 | Прочие потребители | м3/год | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Среднесуточное потребление | м3/сут | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 31,9 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,8 | 32,3 | 33,4 | 33,4 |
| 10 | Максимальное суточное потребление: | м3/сут | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 38,2 | 38,7 | 40,1 | 40,04 |
| 10.1 | - холодная вода | м3/год | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9721,7 | 9743,3 | 9948,1 | 10219,7 | 10702,2 | 10702,2 | 10702,2 |
| 10.2 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 25.

Таблица 25 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колмаковский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фактический максимальный водоотбор | м3/сут | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 38,2 | 38,7 | 40,1 | 40,04 |  |
| 2 | Расчетная (требуемая) производительность | м3/сут | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
| 3 | Резерв/дефицит производительности | м3/сут | 861,5 | 861,5 | 861,5 | 861,5 | 861,5 | 861,7 | 861,9 | 862,1 | 862,2 | 861,8 | 861,3 | 859,9 | 859,9 |  |
| 4 | Резерв/дефицит производительности | % | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,7 | 95,5 | 95,6 |  |

Из таблицы 25 видно, что к 2034 году проектной мощности водозаборных сооружений будет достаточно для удовлетворения нужд потребителей резерв мощности составит в 2034 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что строительства новых скважин увеличения производительности не требуется.

3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области организацией, которая наделена статусом гарантирующей организации является МУП «Новоселовское ЖКХ». Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения находятся в собственности администрации Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений насосных станций и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таблица 26 – Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Года реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в с. Новоселово | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в с. Колмаково | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода в пос. Клубничный | - | - | - |

При реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам необходимого объема, питьевой воды установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов.

В связи с тем, что большая часть сетей водоснабжения исчерпала свой эксплуатационный ресурс и имеет значительный износ, необходима поэтапная реконструкция с заменой сетей, на полимерные трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации сетей, обеспечить безаварийную эксплуатацию, повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения, снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизить износ сетей.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются:

– мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

– улучшение экологической обстановки;

– выполнение требований действующего природоохранного законодательства;

– создание условий перспективного развития территорий;

– энергосбережение;

– снижение эксплуатационных затрат;

– повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области сохраняется, и будет развиваться существующая централизованная система водоснабжения.

Выполнение основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водоснабжения в период 2024-2034гг.

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.06.2013г. №275 «СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий», нормативный срок службы стальных и чугунных труб составляет 30 лет.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями и износом сетей. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволить осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.

Строительство сетей водоснабжения

Генеральным плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования. Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды; вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, улучшить качество подаваемой потребителю воды; снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ; позволит подключить перспективных потребителей.

Проектируемые трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 50-400 мм по ГОСТ 18599-2001, укладываются на глубину не менее 2,5 метров от поверхности земли до низа трубы в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта. В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливаются запорная арматура, пожарные гидранты и производится подключение потребителей к водопроводу.

Таблица 27 – Реконструкция сетей водоснабжения

| Материал | Диаметр труб, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Сталь, чугун, железобетон | 50-300 | 6,47 |

В результате реализации мероприятий по модернизации водопроводных сетей с использованием труб из полимерных материалов будет достигнуто:

– обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до конечного потребителя;

– повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

– обеспечение качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.-01;

– оптимизация технологической схемы подачи питьевой воды в систему водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СП 31.13330.2021 (СНиП 2.04.02-84*) – на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Без прокладки новых сетей водоснабжения развитие централизованной системы водоснабжения, а, следовательно, и Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, невозможно.

Таблица 28 – Характеристика сетей, предлагаемых к строительству

| Условный диаметр, мм | Длина, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 50 - 400 | - | Полиэтилен |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

– обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

– оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

– сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.);

– повышения надежности управления технологическим процессом;

– достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

– повышение качества процесса оперативного управления;

– повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и обслуживающего персонала.

Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:

– информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек,) графически визуализируя проблемные зоны;

– поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной систем данных;

– обзор точек смешивания и определение возраста воды. Контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространения загрязнений;

– предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения регламентных ремонтных работ.

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области система автоматизации, отсутствует, управление насосами производится вручную, на всех насосных станциях постоянно дежурит персонал. На территории объектов централизованной системы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области рекомендуется на перспективу монтаж системы автоматизированного и удаленного управления ВЗС с целью автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, снижения расхода электрической энергии на подъем воды.

## Автоматизации ВНС предусматривает:

– автоматическое включение станции в работу при восстановлении электроснабжения (не требуется выезд обслуживающего персонала);

– группа сетевых насосных агрегатов;

– технологический запуск/останов в соответствии с технологическим регламентом;

– регулирование давление воды к потребителю по расходу согласно графику нагрузки гидравлической сети;

– параллельная работа двух насосных агрегатов и распределение нагрузки между ними;

– автоматический ввод резерва;

– резервуары чистой воды;

– поддержание требуемого уровня.

## Диспетчеризация ВНС включает:

– передача информации с удаленных насосных станций в центр сбора информации (на центральный диспетчерский пункт – ЦДП) по различным каналам связи;

– организация центров сбора информации (серверное оборудование, рабочие места диспетчерского, производственно-технического и административного персонала);

– обеспечение удаленного мониторинга и управления ВНС;

– автоматизированный учет энергоресурсов.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п.3.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.

Коммерческий учет потребления воды организациями производится на основании показаний приборов учета. Обеспеченность организаций приборами учета составляет 100%.

Доля поставки ресурса населению по приборам учета холодной воды составляет 7% от объема воды, отпущенного населению.

Для обеспечения максимальной оснащенности будут выполняться мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До конца 2034 г. предполагается:

– оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 100% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей.

– оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 100%;

– оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 100%.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

– кольцевание сетей;

– количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

– прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

– при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Уточнение трасс для подключения объектов перспективной застройки будет выполнятся совместно с ресурсоснабжающей организацией определенной в соответствии с законодательством.

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением сельского поселения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод.

Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 56927-2016 с устройством колодцев в местах врезки потребителей.

Согласно ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия», рекомендуется прокладывать водопроводные сети из поливинилхлорида (ПВХ-О). Данный материал обладает повышенной прочностью, поэтому будет способствовать экономии ресурсов и энергосбережению. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида применяют для подземных или надземных напорных трубопроводов водоснабжения, напорной канализации, орошения, особенно в случаях, когда требуются специальные эксплуатационные характеристики, такие как стойкость к ударам нагрузкам и скачкам внутреннего давления.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СП 31.13330.2021 (СНиП 2.04.02-84*) – на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящей схеме.

На территории существующих зон централизованного водоснабжения планируется подключение точечных объектов, согласно выданным техническим условиям. Технические условия, как приложение договора о подключении для инженерного обеспечения домов перспективной застройки будут выдаваться ресурсоснабжающей организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Графические изображения схем существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в Приложении.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

– размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

– размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

– оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объекты являются экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не оказывает.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечиваются за счет средств федерального, краевого, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Схемы в части водоснабжения - тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 29 – Капитальные вложения в систему водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водопровода в с. Новоселово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода в с. Колмаково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода в пос. Клубничный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Цены на сети водоснабжения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2023 Наружные сети водоснабжения и канализации. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Цена на полиэтиленовые наружные сети водопровода

| Номер расценок | Наименования | Цена тыс. руб. за 1 км |
| --- | --- | --- |
| 14-06-001-02 | 50-110 мм и глубиной 2 м | 4755,87 |
| 14-06-001-05 | 125 мм и глубиной 2 м | 5066,97 |
| 14-06-001-08 | 160 мм и глубиной 2 м | 5603,08 |
| 14-06-001-11 | 200 мм и глубиной 2 м | 6573,06 |
| 14-06-001-16 | 315 мм глубиной 2 м | 9616,97 |
| 14-06-001-20 | 400 мм глубиной 2 м | 13389,08 |

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и объектов системы водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения.

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области рассмотрены следующие варианты:

– Федеральный бюджет;

– Областной бюджет;

– Местный бюджет;

– Внебюджетные источники (собственные средства организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе).

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и республиканского и федерального бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения.

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 31 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель | Планируемые целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | 6,47 | менее 1 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % | 100 | менее 8 |
|  | Износ водопроводных сетей, % | 90 | менее 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему реализации воды), % | 7 | 100 |
| 4. Иные показатели | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования, % | 80 | 100 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области бесхозяйные водопроводные сети – отсутствуют.

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

9. Существующее положение в сфере водоотведения

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны частных строений индивидуальной застройки, где устроены выгребные ямы, герметически изолированные сооружения местной канализации, либо системы биологической очистки стоков, и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей.

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в муниципальном образовании Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоотведения: с. Новоселово, 
с. Колмаково и п. Клубничный.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют выгребные ямы, либо септики.

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

Система водоотведения имеет следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

– отсутствие централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения.

9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

10 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий баланс сточных вод представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Общий баланс водоотведения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Общий объем стоков, в т.ч. | тыс. м3/год | - |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3/год | - |

Таблица 33 – Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам за 2023 г.

| № Технологической зоны | Наименование технологической зоны | Ед. изм. | Объем отведенных стоков за 2023 г. | Доля от общего объема отведенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | тыс. м3/год | - | - |

Таблица 34 – Баланс водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | - |
| Расходы на собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Абоненты группы «население» | тыс. м3/год | - |
| Абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | - |
| Абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | - |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | - |

10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

Сведения об объемах сточных вод за 2023 г. представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от прочих организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - собственные нужды предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в

централизованную систему водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

Таблица 36 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

| №п/п | Показатель | 2022г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем стоков, м3 |  |  |
| 2 | От населения, м3 |  |  |
| 3 | % от общего кол-ва стоков |  |  |
| 4 | От бюджета, м3 |  |  |
| 5 | % от общего кол-ва стоков |  |  |
| 6 | От прочих, м3 |  |  |
| 7 | % от общего кол-ва стоков |  |  |
| 8 | Фактический объем ливневых вод, поступающих на КОС, м3 |  |  |
| 9 | % от общего кол-ва стоков |  |  |
| 10 | Фактический объем сточных вод, поступающих на КОС, м3 |  |  |
| 11 | % от общего объема сточных вод |  |  |

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

- В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся объектах систем водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения

Реконструкция сетей водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об

автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории

муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной

системы водоотведения

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории Колмаковском сельсовете Убинского района Новосибирской области отсутствует централизованная система водоотведения.